OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: „Rozbudowa i przebudowa budynku technicznego

Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków HUBER – dostawa urządzeń.”

- Zamawiający

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie

Telefon:  52 33 24 596    Faks: 52 33 24 598

adres e-mail: zwik@zwik.com.pl

- Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odbierać w siedzibie ZWiK przy ul. Parkowej 3                  w Biurze Obsługi Klienta, za pośrednictwem strony internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                Sp. z o.o. www.bip.zwik.com.pl lub za pośrednictwem poczty (na pisemny wniosek Wykonawcy).

- Przedmiot zamówienia

Zadanie obejmuje swoim zakresem dostawę, montaż i uruchomienie niżej wymienionych urządzeń :

- płuczka piasku – szt. 1,

- przenośnik piasku – szt. 1,

- sitopiaskownik – szt. 2.

Wymogi technologiczne i techniczne:

Poniższe elementy powinny być nowe, stanowić jedną dostawę i pochodzić w całości od jednego producenta posiadającego autoryzowany serwis oraz magazyn części zamiennych na terenie Polski. Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych.

- Płuczka piasku

- wydajność – nie mniej niż 100 kg piasku na godz.,

- zawartość związków organicznych w wypłukanym piasku nie więcej jak 3 %,

- stopień separacji nie mniej jak 95% dla ziaren o średnicy nie mniejszej niż 0,2 mm,

- zużycie wody płuczącej nie większe jak 1000 l/godz.,

- maksymalne dopuszczalne moce napędów:

Transporter ślimakowy: 1,1 kW

Mieszadło: 0,25 kW

- miernik ciśnienia hydrostatycznego pulpy piaskowej  uruchamiający separator piasku w zależności od ilości pulpy piaskowej,

- transporter piasku: ślimakowy wałowy łożyskowany dwustronnie,

- płukanie piasku powinno odbywać się na złożu wzruszanym przy pomocy mieszadła,

- wykonanie materiałowe: wszystkie elementy urządzenia mające kontakt z medium tj. piaskiem wraz                      z transporterem ślimakowym wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4307 poddanej w całości pasywacji przez zanurzanie w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk),

- rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego – pasywacja metodą zanurzeniową.

- Przenośnik piasku

- wydajność: nie mniej niż 400 kg/godz.,

- transporter piasku: ślimakowy wałowy łożyskowany dwustronnie,

- maksymalna dopuszczalna moc napędu: 1,1 kW,

- wykonanie materiałowe: wszystkie elementy urządzenia mające kontakt z medium  tj. piaskiem wraz                        z transporterem ślimakowym wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4307 poddanej w całości pasywacji przez zanurzanie w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk),

- rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego – pasywacja metodą zanurzeniową.

W celu weryfikacji dostaw dla płuczki piasku i przenośnika należy przedstawić minimum dwa badania wykonane przez akredytowane laboratorium dotyczące jakości wypłukanego piasku i potwierdzające redukcję związków organicznych w wypłukanym piasku poniżej 3%.

3. Sitopiaskownik napowietrzany z kieszenią tłuszczownika i pompą tłuszczu.

2 komplety

Sitopiaskownik:

- typ piaskownika – poziomy,

- przepustowość urządzenia (zarówno części sitowej jak i piaskownikowej) nie mniej niż 120 l/s,

- średnica kosza sita nie mniej niż 1000  mm,

- kąt pochylenia sita 35°,

- perforacja kosza sita  nie więcej niż  3 mm, nie dopuszcza się części cedzącej w postaci lameli,

- stopień separacji,

- kosz sita obrotowy (część cedząca skratki),

- kosz sita zintegrowany z transporterem skratek i prasą skratek,

- czyszczenie powierzchni filtracyjnej poprzez wtrysk wody pod ciśnieniem. Dopuszcza się zastosowanie szczotki czyszczącej zewnętrzną powierzchnię kosza.  Listwa płucząca oraz ew. szczotka - łatwo dostępne,

- sito wyposażone w noże tnące części włókniste na dopływie do bębna,

- kontener sita wyposażony w łatwootwieralną pokrywę z podnośnikiem pneumatycznym,

- rynny zrzutowe skratek  hermetyczne z otworami rewizyjnymi,

- wymiary urządzenia muszą zapewniać stopień separacji nie mniej niż 90 % dla ziaren o średnicy nie mniejszej niż 0,2 mm. Urządzenia muszą być zainstalowane w pomieszczeniu do tego przeznaczonym bez konieczności przeprowadzenia zmian obiektów kubaturowych,

- system flotacji i usuwania tłuszczu:

  - kompresor,

  - ruszt napowietrzający (rurowy) wzdłuż ściany przeciwległej do komory tłuszczownika – co pozwala na optymalne oddzielenie  części flotujących z wydzielonego i skierowanie tłuszczy do wydzielonej komory tłuszczu.

  - automatyczny zgarniacz tłuszczu,

  - szerokość kieszeni tłuszczownika nie mniej niż 0,3 m,

  - pompa tłuszczu o wydajności nie mniejszej niż 5 m3/godz.,

- wykonanie materiałowe: wszystkie elementy urządzeń mające kontakt z medium tj. ściekami, skratkami            i piaskiem wraz z transporterami skratek i piasku powinny być wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301/1.4307 poddanej w całości pasywacji metodą zanurzeniową  (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk),

- urządzenie wyposażone w zintegrowany system płukania skratek zapewniający redukcję rozpuszczalnych części organicznych nie miej niż 70  % (minimum 3 dysze na przenośniku sita),

- rodzaj transporterów piasku i skratek: ślimakowe, wałowe (na całej długości),

- transporter ślimakowy sita podwójnie łożyskowany,

- przenośnik sita wyposażony w łożyska bezobsługowe (nie dopuszcza się stosowania elementów łożyskowania wzdłuż obudowy przenośnika), niewymagające smarowania oraz nie posiadające części wymagających wymiany przez okres min. 2 lat,

- Przenośnik poziomy wałowy  piasku wyposażony oparty na okładzinie niewymagającej wymiany przez okres min. 2 lat,

- wałowy transporter ukośny piasku,

- pokrywa sita wyposażona w podnośnik pneumatyczny,

- klasa silników IP 65,

Dla piaskownika stanowiącego przedmiot dostawy należy przedstawić minimum jeden wynik badania potwierdzający stopień separacji piasku w piaskowniku na poziomie nie mniejszym niż 90% oraz minimum jeden wynik badania wykonany przez laboratorium akredytowane potwierdzający redukcję rozpuszczalnych związków organicznych na wymaganym poziomie.

W celu weryfikacji dostawy należy dostarczyć następujące materiały:

- opis techniczny urządzeń z uwzględnieniem parametrów silników, rodzaju materiałów z których wykonane zostały urządzenia,

- rysunek urządzenia z podaniem nazwy producenta,

- Certyfikaty ISO 9001 oraz 14 001 (w przypadku gdy proces pasywacji prowadzony jest poza zakładem produkcyjnym  wymaga się aby proces ten był wykonany  także  w zakładzie posiadającym certyfikat                     ISO 14 001, aby wyeliminować negatywny wpływ procesu na środowisko),

- oświadczenie producenta o posiadaniu na terenie Polski autoryzowanego serwisu wraz z magazynem części zamiennych,

- oświadczenie producenta o zabezpieczeniu urządzenia metodą pasywacji zanurzeniowej,

- sito piaskownik  transporter piasku i separator płuczka piasku powinny pochodzić od jednego producenta               i być sterowane jednym sterownikiem.

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest również do:

- dla urządzeń stanowiących przedmiot dostawy należy dołączyć instrukcje obsługi i eksploatacji oraz dokumentację techniczno – ruchową,

- wydzielenia strefy bezpieczeństwa w trakcie prac – prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą zakłócić pracy oczyszczalni ścieków ani wpływać na pogorszenie parametrów jakości ścieków oczyszczanych. Podczas dostawy musi być zachowana ciągłość procesów zachodzących na oczyszczalni ścieków, w tym również ruch pojazdów,

- zapewnienia we własnym zakresie ochrony mienia, przestrzegania warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zapewnienia bezwzględnego przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy,

- przeszkolenia pracowników Zamawiającego. Przeszkolenie powinno się odbyć w ciągu 1 tygodnia od uruchomienia urządzeń.

Miejsce dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń – Mechaniczna Oczyszczalnia Ścieków, ul. Bydgoska 1, 86-105 Świecie.

Uwaga! Roboty budowlane w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku technicznego Mechanicznej Oczyszczalni Ścieków HUBER realizowane będą przez Wykonawcę wyłonionego w drodze odrębnego przetargu, z którym podczas realizacji zamówienia należy podjąć współpracę celem koordynacji robót.

CPV:  45350000-5 – Instalacje mechaniczne.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż 120 dni od dnia podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  - Wiedza i doświadczenie oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia

- wiedza i doświadczenie

W szczególności Wykonawca musi wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie, jednej dostawy             o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia (dostawa sitopiaskowników               i separatora płuczki piasku), wymagana wydajność dla sito piaskownika nie mniejszej niż                          120 l/sek. (+/-20%) i wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł wraz z podaniem daty oddania do eksploatacji i przebiegu eksploatacji z załączeniem dowodów wydanych przez podmioty na rzecz których, dostawy zostały wykonane (np. list referencyjny od eksploatatora urządzeń). Zamawiający będzie oceniał spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku poprzez szczegółową analizę dokumentów, na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy.

- osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W szczególności Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej                           w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość                 nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł brutto. Zamawiający żąda opłaconej polisy na cały okres trwania umowy. Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunku poprzez szczegółową analizę złożonego dokumentu, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania                   o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 25.000,00 zł.

- Kryterium oceny ofert:

- cena – 80%,

- termin realizacji – 20%.

- Miejsce i termin składania ofert

Miejsce: Świecie, ul. Parkowa 3 – Biuro Obsługi Klienta. Termin: 12.11.2014 r. godz. 9:00.

- Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.