OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

wraz z przyłączami w ul. Górnowicza w Świeciu.”

- Zamawiający

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie

Telefon:  52 33 24 596    Faks: 52 33 24 598

adres e-mail: zwik@zwik.com.pl

- Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia, można odbierać w siedzibie ZWiK przy ul. Parkowej 3                  w Biurze Obsługi Klienta, za pośrednictwem strony internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                Sp. z o.o. www.bip.zwik.com.pl lub za pośrednictwem poczty (na pisemny wniosek Wykonawcy).

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami                   w ul. Górnowicza w Świeciu.”

Zakres prac obejmuje:

- sieć wodociągową:

Sieć wodociągową o łącznej długości 257,8 m wykonać z rur PE Ø 125 X 11,4 TS SDR 11 metodą przewiertu sterowanego w nawiązaniu do istniejącej sieci wodociągowej w oznaczonym punkcie w ulicy Malinowskiego. Włączenia do przewodu wodociągowego Ø 110 wykonać za pomocą zabudowy trójnika z węzłem trzech zasuw. Zasuwy powinny posiadać wymagane aprobaty, deklaracje zgodności i certyfikaty oraz następujące wymagania techniczne:

- zasuwy kołnierzowe, żeliwne, pełnoprzelotowe z miękkim uszczelnieniem powinny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej (EWS) zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność minimum 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, odporność na uderzenie prasą – 5 Nm - poświadczone badaniami potwierdzonymi przez niezależną jednostkę z ostatnich 2 lat, gwarancja na zasuwy – 10 lat. Obudowy teleskopowe do w/w zasuw.

Zabezpieczenie skrzynek do zasuw wykonać przez montaż betonowego obrzeża, pod skrzynkę zamontować typową płytę betonową.

Hydranty nadziemne DN80 powinny posiadać wymagane aprobaty, deklaracje zgodności i certyfikaty oraz następujące wymagania techniczne:

- przyjąć nadziemne hydranty pożarowe Ø80 pokryte w technologii fluidyzacyjnej (EWS) zapewniającej minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą iskrową      3000 V, odporność na uderzenie prasą 5 Nm – poświadczone badaniami potwierdzonymi przez niezależną jednostkę z ostatnich 2 lat, trzpień i wrzeciono ze stali nierdzewnej lub równoważnej, odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, ilość wody pozostałej „zero”, możliwość bezpośredniego podłączenia rury PE do odwodnienia hydrantu, gwarancja na hydranty minimum – 3 lata.

Oznakowanie sieci wodociągowej i przyłączy oraz elementów uzbrojenia wykonać przy pomocy tabliczek orientacyjnych powlekanych tworzywem sztucznym wg PN-86/B-09700. Tabliczki montować na słupkach wolnostojących lub ogrodzeniach w zależności od sytuacji w terenie. Nad przewodem wodociągowym ułożyć niebieską taśmę ostrzegawczą z metalową przekładką. Na końcówce sieci wodociągowej zamontować zasuwę na rozbudowę i zaślepić kołnierzem stalowym.

- przyłącza wody:

Przyłącza wody o łącznej długości 119,4 m wykonać z rur PE 32x3,0 SDR11 PN16. Przyłącza wyprowadzić na teren działek i zaślepić.

Odgałęzienia przyłączy od przewodu głównego wykonać metodą zgrzewania poprzez montaż obejmy siodłowej DN 125/63 wraz z zaworem kątowym PE DN 63/32.

Trzpień wyprowadzić do skrzynki do zasuw i zabezpieczyć płytą betonową, a skrzynkę posadowić na typowej płycie betonowej. Nad przewodami przyłączy ułożyć niebieską taśmę ostrzegawczą z metalową przekładką.

- sieć kanalizacji sanitarnej:

Siec kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 247,5 m projektuje się do istniejącego układu kanalizacji DN 200            w nawiązaniu do studni kanalizacyjnej w ulicy Malinowskiego. Włączenie przewodu PVC do istniejącej studni wykonać bez rozkuwania ściany betonowej studni, wykonując otwór za pomocą wiertnicy i montując tuleję (przejście szczelne).

Kanalizację sanitarną wykonać z rury PVC kanałowej DN 200 x 5,9 SDR 34 klasa SN8 litej.

Na sieci kanalizacyjnej przewidzieć studnie żelbetowe o średnicy wewnętrznej  DN 1000 zgodne z PN 92/B-10729 z dnem monolitycznym.

Elementy studni wyposażone w tuleje szczelne i przygotowane do włączenia przyłączy. Studnie wyposażone          w stopnie włazowe wg DIN 1212E. Włazy kanałowe Ø 600 samopoziomujące typu ciężkiego klasy D400                    z pokrywą zabezpieczoną dwoma ryglami. Płyty nastudzienne posadowione na pierścieniu odciążającym. Miejsca łączenia elementów studni dodatkowo uszczelnić zaprawą uszczelniającą. Zasypkę sieci wykonywać warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1.

- przyłącza kanalizacji sanitarnej:

Przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości 116,4 m wykonać z rur PVC kanalizacyjnych DN 160x4,7 SDR 34 SN8 litej. Przyłącza wybudować do granicy działki i zakończyć studzienkami kanalizacyjnymi DN 315 PVC.

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest również do:

- zapewnienia znaków niezbędnych do wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonymi projektami wraz z ustawieniem,

- wykonania prac geodezyjnych i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonania prób zagęszczenia gruntu i przekazania protokołów,

- zapewnienia we własnym zakresie ochrony mienia, przestrzegania warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zapewnienia bezwzględnego przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych, wzór umowy oraz SIWZ.

Zamawiający informuje, iż w dokumentacji projektowej (część opisowo- rysunkowa) i specyfikacjach technicznych należy uwzględnić niżej wymienione zmiany:

- zamówienie nie obejmuje swoim zakresem ulicy Górskiego, która została uwzględniona                             w dokumentacji projektowej (przedmiotowe zadanie dotyczy wyłącznie budowy kanalizacji sanitarnej  i sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Górnowicza),

- w dokumentacji zaprojektowano sieć wodociągową z rur PVC Ø 110 PN 10 wykonywaną metodą wykopu otwartego, natomiast do wyceny należy przyjąć sieć wodociągową z rur PE Ø 125x11,4 TS SDR 11 wykonywaną metodą przewiertu sterowanego (w załączonym przedmiarze robót wyszczególniono rurę PE 110x10 TS SDR 11),

- dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem wykonanie części przyłączy wod-kan metodą bezwykopową, natomiast budowę wszystkich przyłączy należy wykonać metodą wykopu otwartego            z odtworzeniem nawierzchni (zgodnie z przedmiarem robót),

- przyłącza wody, które w dokumentacji projektowej przewidziane były do wykonania za pomocą typowych nawiertek dla rur PVC, wykonać metodą zgrzewania za pomocą obejmy PE z zaworem kątowym (zgodnie z przedmiarem robót),

- przyłącza kanalizacji sanitarnej, które przyjęte były do wykonania z rury PEHD Ø 180 TS wykonać                      z rur PVC Ø 160 x 4,7 SDR 34 klasy SN 8 litej,

- w przedmiarze robót należy przyjąć hydranty nadziemne DN 80 oraz obudowy do zasuw teleskopowe,

- do wyceny przyjąć dodatkowo wykonanie inspekcji TV kanalizacji sanitarnej,

- w przedmiarze robót przyjęto obejmy siodłowe Saturn ELGEF PE 100 D110/63, a należy zastosować obejmy siodłowe Saturn ELGEF Plus PE 100 D125/63,

- w przedmiarze przyjęto trójnik PE 110x110x90, a należy zastosować trójnik PE 125x125x110 TS,

- w przedmiarze przyjęto tuleje kołnierzowe doczołowe z PE D110, a należy zastosować tuleje kołnierzowe o średnicy D125,

- w przedmiarze przyjęto kołnierze stalowe ocynkowane dociskowe 110/100, a należy zastosować kołnierze stalowe ocynkowane dociskowe o średnicy 125/100.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i odbiorów (do każdego odbioru niezbędne jest wykonanie inspekcji TV, wszystkich odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, których odbiór dotyczy).

Wspólny Słownik Zamówień – CPV: 45200000-9, 45230000-8, 45231000-5, 45231300-8.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

- Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

Wykonawca musi posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie robót sanitarnych wodociągowych lub wodociagowo-kanalizacyjnych. Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę w/w warunku poprzez szczegółową weryfikację odpowiednich dokumentów (wpis do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji działalności gospodarczej), na zasadzie                      spełnia/nie spełnia.

  - Wiedza i doświadczenie oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia

- wiedza i doświadczenie

W szczególności Wykonawca musi wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie, minimum jednej roboty budowlanej porównywalnej zakresem robót z przedmiotem zamówienia wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów wydanych przez podmioty, na rzecz których robota została wykonana określających czy robota została wykonana z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający będzie oceniał spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku poprzez szczegółową analizę dokumentów, na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy.

- osoby zdolne do wykonania zamówienia

W szczególności Wykonawca musi dysponować osobą, która będzie uczestniczyć 
w wykonywaniu niniejszego zamówienia, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi - kierownikiem budowy – posiadającym:

        - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wod-kan.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy.

  - Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W szczególności Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej                           w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia.

Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunku poprzez szczegółową analizę złożonego dokumentu, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania                   o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 10.000,00 zł.

- Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

- Miejsce i termin składania ofert

Miejsce: Świecie, ul. Parkowa 3 – Biuro Obsługi Klienta. Termin: 29.04.2015 r. godz. 9:00.

- Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.