ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

1.  WSTĘP	3

1.1.  Przedmiot opracowania	3

1.2.  Podstawa opracowania	3

1.3.  Cel i zakres opracowania	3

1.4.  Warunki gruntowo-wodne	3

1.5.  Dane o istniejącym uzbrojeniu	4

2.  PROJEKTOWANY WODOCIĄG	4

2.1.  Dane ogólne – lokalizacja.	4

2.2    Konstrukcja i uzbrojenie projektowanego wodociągu	4

2.3.   Konstrukcja przejść pod drogami	5

2.4.   Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja	5

2.5.   Oznaczenie uzbrojenia	6

2.6.   Roboty demontażowe	6

2.7.   Zestawienie podstawowych robót	6

3.   ROBOTY ZIEMNE	8

4.  UWAGI KOŃCOWE	9

5.  WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH DO TYCZENIA	9

##### II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys nr 3.0	Plan sytuacyjny 		    - skala 1 : 1000

Rys nr 4.0	Profil podłużny (Ark. 1 - 2)		- skala 1 : 100/500

I. OPIS TECHNICZNY

# 1.  WSTĘP

## 1.1.  Przedmiot opracowania

- Przedmiotem opracowania niniejszego projektu wykonawczego jest budowa sieci wodociągowej w ramach budowy infrastruktury technicznej osiedli domów jednorodzinnych w Sulnowie, jednostka planistyczna D wg MPZP, etap I - III.

## 1.2.  Podstawa opracowania

- Umowa z Urzędem Gminy Świecie – Inwestorem przedsięwzięcia;

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sulnowo.

- Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.Nr 106 z 2000r. Wraz z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/2003);

- Projekt drogowy i projekty innych branż.

- Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci kanalizacyjnych.

- Uzgodnienia dokonywane w trakcie wykonywania dokumentacji z Inwestorem oraz z Administratorem Sieci – ZWiK w Świeciu sp. z o.o.

- Uzgodnienia branżowe.

## 1.3.  Cel i zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje budowę sieci wodociągowej na projektowanym osiedlu domów jednorodzinnych w Sulnowie,  jednostka planistyczna D wg MPZP, etap I - III.

W zakres budowy sieci wodociągowej wchodzi: budowa ciągów głównych wzdłuż przyszłościowych ulic wraz z uzbrojeniem (zasuwy, hydranty) oraz budowa przyłączy wodociągowych do granicy posesji zakończonych zaślepkami.

## 1.4.  Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie badań geotechnicznych wykonanych przez firmę „Ape-geo” z Bydgoszczy (sierpień 2013r.) dla potrzeb budowy infrastruktury technicznej. Na obszarze etapu I-III w zlokalizowano trzy otwory nr 1, 2 i 5.

- Analizując warunki hydrogeologiczne na poziomie budowy sieci wodociągowej występują piaski drobne, piaski średnie, piaski gliniaste i gliny piaszczyste. W otworze nr 2 nawiercono wodę gruntową na głębokości 1,7m p.p.t. (~76,50m n.p.m.). W pozostałych otworach wody gruntowej nie nawiercono.

- Na poziomie budowy sieci wodociągowej – na głębokości 1,7 ÷ 2,0 m ppt. - nie przewiduje się występowania wody gruntowej.

## 1.5.  Dane o istniejącym uzbrojeniu

Na odcinkach budowanej sieci wodociągowej występują:

- kable energetyczne i napowietrzna linia energetyczna;

- kable i kanalizacja teletechniczna;

- sieć gazowa;

- sieć wodociągowa;

- kanalizacja sanitarna;

- kanalizacja deszczowa.

Lokalizację istniejącego i projektowanego uzbrojenia pokazano na planach sytuacyjnych, 
a skrzyżowania z projektowanymi wodociągami na profilach podłużnych.

Użytkownikiem istniejącej sieci wodociągowej jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu sp. z o.o.

# 2.  PROJEKTOWANY WODOCIĄG

## 2.1.  Dane ogólne – lokalizacja.

- Projektowana sieć wodociągowa znajduje się w miejscowości Sulnowo w jednostce planistycznej „D”  wg MPZP - stanowiącej etap I - III inwestycji pt. „Budowa infrastruktury technicznej osiedli domów jednorodzinnych w Sulnowie”.

- Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiK w Świeciu Sp. z o.o. zaprojektowano ciągi główne wzdłuż przyszłościowych ulic oraz przyłącza wodociągowe do posesji. Przyłącza wodociągowe należy wykonać do granicy posesji i zakończyć zaślepką. Lokalizację przyłącza oraz włączenie do przewodu rozdzielczego należy ustalić w trakcie wykonywania przyłącza z odbiorcą wody.

Na planach sytuacyjnych zaznaczono przebieg projektowanych wodociągów z opisem uzbrojenia:

- opisem średnic wodociągów rozdzielczych – 110 PE;

- hydrantów – Hp80;

- zasów na wodociągach rozdzielczych – Z100;

- przyłącza 40PE wraz z ich uzbrojeniem opisano na rysunkach węzłów.

## 2.2    Konstrukcja i uzbrojenie projektowanego wodociągu

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z:

- Normą PN-B-10725  –„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

- Instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów PE opracowaną  przez producenta rur.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wodociągi zaprojektowano z rur i kształtek ciśnieniowych średnicy 160mm, 110mmi PE100  PN10 SDR 17,  a przyłącza z rur 40mm z polietylenu PE 100 PN10 SDR 17 z połączeniami ISO dla rur.

Uzbrojenie sieci przewidziano typowe:

- kształtki z żeliwa sferoidalnego;

- zasuwy kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem Dn 150, Dn100, Dn80 wraz z obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi do zasuw;

- zasuwy domowe Dn 32 z gwintem zewnętrznym i złączką ISO do rur PE z obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi do zasuw;

- opaski przyłączeniowe z odejściem gwintowanym;

- hydranty nadziemne wg PN-M-74091 Dn 80mm, na trójnikach z zasuwą kołnierzową 
Dn 80 klinową, króćcem dwukołnierzowym i kolanem dwukołnierzowym ze stopką.

Przy łukach i trójnikach zaprojektowano bloki oporowe. Bloki oporowe mogą być prefabrykowane lub wylewane na miejscu. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby bloki oporowe wsparte były o nienaruszoną ścianę wykopu w gruncie rodzimym (grunt nienaruszony, ubity). Bloki oporowe odizolować od przewodów PE grubą folię lub taśmą z tworzywa.

Pod węzłami z kształtek żeliwnych należy wykonać bloki podporowe z betonu B-20.

Skrzynki uliczne do zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnionym należy obetonować 
w formie płyty o wymiarach 0.5×0.5×0.20 m betonem B-20

Nad przewodem wodociągowym, na obsypce, należy ułożyć taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną.

Istniejące wodociągi przewidziane do wyłączenia z eksploatacji należy zaślepić. Należy zdemontować armaturę na wodociągach przewidzianych do wyłączenia z eksploatacji pod nadzorem użytkownika sieci.

Lokalizację i rodzaj uzbrojenia sieci wodociągowej pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podłużnych.

## 2.3.   Konstrukcja przejść pod drogami

Rury ochronne dla przejść wodociągów pod korpusem drogi powiatowej zaprojektowano z rur PE 280 mm z polietylenu PE100, SDR17.

Przejście należy wykonać metodą przewiertu sterowanego.

Rury przewodowe wodociągowe należy umieścić w rurach ochronnych przy pomocy pierścieni z PEHD (płóz), a końcówki rur ochronnych uszczelnić na długości 10 cm pierścieniami samouszczelniającymi.

## 2.4.   Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociągów należy poddać badaniom szczelności oraz próbom ciśnieniowym zgodnie z PN-B-10725- "Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przed oddaniem wodociągu do eksploatacji należy wykonać płukanie i chlorowanie sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami użytkownika sieci wodociągowej.

## 2.5.   Oznaczenie uzbrojenia

Zasuwy, hydranty, należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie 
z PN-B-09700.

## 2.6.   Roboty demontażowe

Na obszarze niniejszej inwestycji nie występują odcinki sieci, które należy zdemontować.

## 2.7.   Zestawienie podstawowych robót

| NUMER | WYSZCZEGÓLNIENIE | NORMA KATALOG | MAT. | JEDN | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | rura 110 PE | PN-EN 12201-2 | PE | m | 824 |
| 5 | rura 40 PE | PN-EN 12201-2 | PE | m | 210 |
| 6 | trójnik kołnierzowy redukcyjny Dn 200/100 | PN-H-74105 | żel. sfer. | szt. | 3 |
| 6a | trójnik kołnierzowy redukcyjny Dn 200/150 | PN-H-74105 | żel. sfer. | szt. | 1 |
| 7 | trójnik kołnierzowy redukcyjny Dn 200/80 | PN-H-74105 | żel. sfer. | szt. | 5 |
| 7a | trójnik kołnierzowy redukcyjny Dn 150/100 | PN-H-74105 | żel. sfer. | szt. | 1 |
| 8 | trójnik kołnierzowy redukcyjny Dn 100/80 | PN-H-74105 | żel. sfer. | szt. | 18 |
| 9 | trójnik kołnierzowy Dn 200/200 | PN-H-74105 | żel. sfer. | szt. | 1 |
| 10 | trójnik kołnierzowy Dn 100/100 | PN-H-74105 | żel. sfer. | szt. | 6 |
| 12 | redukcja kołnierzowa Dn 200/150 | PN-H-74105 | żel. sfer. | szt. | 3 |
| 12a | redukcja kołnierzowa Dn 200/100 | PN-H-74105 | żel. sfer. | szt. | 1 |
| 14 | kolano dwukołnierzowe ze stopką N Dn 80 | PN-H-74105 | żel. sfer. | szt. | 23 |
| 15 | króciec dwukołnierzowy FF Dn 80 mm L=0,7m | PN-H-74105 | żel. sfer. | szt. | 23 |
| 16 | opaska do nawiercania z odejściem gwintowanym 225 / 1 ¼ ” | np. wg katalogu "Akwa" | żel. sfer. | szt. | 3 |
| 17 | opaska do nawiercania z odejściem gwintowanym 110 / 1 ¼ ” | np. wg katalogu "Akwa" | żel. sfer. | szt. | 127 |
| 18 | połączenie kołnierzowe do rur PE "System 2000" Dn 200 | np. wg katalogu "Akwa" | żel. sfer. | szt. | 8 |
| 19 | połączenie kołnierzowe do rur PE "System 2000" Dn 150 | np. wg katalogu "Akwa" | żel. sfer. | szt. | 4 |
| 20 | połączenie kołnierzowe do rur PE "System 2000" Dn 100 | np. wg katalogu "Akwa" | żel. sfer. | szt. | 22 |
| 22 | łącznik rurowy multi joint 3000 Dn 150 | np. wg katalogu "Akwa" | żel. sfer. | szt. | 2 |
| 24 | kolano 225 PE 90o | PN-EN 12201-3 | PE | szt. | 2 |
| 25 | kolano 225 PE 15o | PN-EN 12201-3 | PE | szt. | 5 |
| 26 | kolano 110 PE 90o | PN-EN 12201-3 | PE | szt. | 3 |
| 27 | kolano 110 PE 45o | PN-EN 12201-3 | PE | szt. | 6 |
| 28 | kolano 110 PE 15o | PN-EN 12201-3 | PE | szt. | 2 |
| 29 | tuleja kołnierzowa 40PE z uszczelką i zaślepką | PN-EN 12201-3 | PE | szt. | 130 |
| 30 | hydrant nadziemny 80 mm | PN-M-74091 | żel. sfer. | szt. | 23 |
| 31 | zasuwa kołnierzowa , klinowa z miękkim doszczelnieniem wraz z obudową Dn 200 i skrzynką uliczną | np. wg katalogu "Akwa" | żel. sfer. | kpl. | 10 |
| 32 | zasuwa kołnierzowa , klinowa z miękkim doszczelnieniem wraz z obudową Dn 150 i skrzynką uliczną | np. wg katalogu "Akwa" | żel. sfer. | kpl. | 4 |
| 33 | zasuwa kołnierzowa , klinowa z miękkim doszczelnieniem wraz z obudową Dn 100 i skrzynką uliczną | np. wg katalogu "Akwa" | żel. sfer. | kpl. | 22 |
| 34 | zasuwa kołnierzowa , klinowa z miękkim doszczelnieniem wraz z obudową Dn 80 i skrzynką uliczną | np. wg katalogu "Akwa" | żel. sfer. | kpl. | 23 |
| 35 | zasuwa do przyłącza domowego z gwintem zewnętrznym i złączem ISO dla rur PE 1 ¼ ” wraz z obudową i skrzynką uliczną | np. wg katalogu "Akwa" | żel. sfer. | kpl. | 130 |
| 36 | Złączka ISO Dn32 | np. wg katalogu "Akwa" | żel. sfer. | kpl. | 6 |
| 37 | obetonowanie skrzynek ulicznych do zasuw | - | B-20 | m3 | 9,5 |
| 38 | blok podporowy | - | B-20 | m3 | 8 |
| 39 | blok oporowy | - | B-20 | m3 | 1,8 |
| 40 | taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna | - | PE | m | 1030 |

# 3.   ROBOTY ZIEMNE

Trasę projektowanych sieci należy wyznaczyć w oparciu o część rysunkową (plany sytuacyjne) i lokalizację węzłów w układzie współrzędnych x i y.

Roboty ziemne w zakresie usunięcia humusu warstwy 0,50m z koryta drogowego ujęto w opracowaniu drogowym.

Zasypkę prowadzić do rzędnych 0,5m poniżej rzędnych terenu projektowanego (rzędna dna koryta drogowego).

W projekcie przyjęto wymianę gruntu równą 50% ilości materiału uzyskanego z wykopu.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z:

- PN-B-10736 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

- PN-S-02205  - „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

- PN-B-06050  -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne".

- Instrukcją montażową układanie w gruncie rurociągów z PE

W rejonie występowania uzbrojenia lub jego zbliżenia, oraz w miejscach włączenia do istniejącej sieci należy wykonać przekopy kontrolne ręcznie celem dokładnego ich zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzędnych  posadowienia.

Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rurociągi) należy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczyć przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych.

W gruntach piaszczystych, nienawodnionych wodociągi należy układać bezpośrednio na wyprofilowanym dnie wykopu bez naruszenia struktury gruntu rodzimego, w gruntach zawierających kamienie, rurociągi należy układać na podsypce piaskowej zagęszczonej o grubości min. 10 cm.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilach podłużnych.

Przewody po ułożeniu na podłożu należy obsypać w obrębie tzw. warstwy ochronnej gruntem nieskalistym bez grud i kamieni, mineralnym i sypkim, drobno lub średnioziarnistym starannie zagęszczonym. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wysokość 0.5 m.

Wymagany stopień zagęszczenia gruntu pod korpusem ulicy powinien być zgodny 
z wymaganiami normy PN-S-02205 dla dróg o ruchu ciężkim. Poza korpusem drogowym wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż 0.85.

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy bezwzględnie korzystać z planszy zbiorczej uzbrojenia.

# 4.  UWAGI KOŃCOWE

Roboty ziemne, budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z :

- PN-EN-1610- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 1917 - Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

- PN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-S-02205  - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-ENV 1046 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli – Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią.

- Instrukcja montażowa układania w gruncie kanałów, opracowana przez producenta rur.

- Instrukcja montażowa studzienek kanalizacyjnych, osadników opracowana przez producenta.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

# 5.  WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH DO TYCZENIA

| W1 | 3596765,11 | 5983868,67 |
| --- | --- | --- |
| Z1 | 3596786,58 | 5983859,97 |
| W2 | 3596787,05 | 5983859,74 |
| Z2 | 3596787,56 | 5983859,49 |
| W2a | 3596789,14 | 5983858,72 |
| PZ1 | 3596794,47 | 5983856,11 |
| PZ2 | 3596803,45 | 5983859,09 |
| PZ3 | 3596813,17 | 5983857,09 |
| PZ3a | 3596828,13 | 5983852,47 |
| PZ4 | 3596890,19 | 5983839,65 |
| Z3 | 3596888,57 | 5983831,82 |
| W3a | 3596888,42 | 5983831,11 |
| PZ4 | 3596888,95 | 5983830,99 |
| PZ5 | 3596958,48 | 5983816,53 |
| W5 | 3596959,02 | 5983816,42 |
| PZ5 | 3596978,44 | 5983811,94 |
| W7 | 3597045,46 | 5983794,24 |
| W6 | 3597053,68 | 5983792,07 |
| PZ7 | 3597128,17 | 5983772,41 |
| PZ8 | 3597131,79 | 5983763,32 |
| P1 | 3597126,32 | 5983752,36 |
| P1a | 3597120,89 | 5983741,47 |
| P2 | 3597116,17 | 5983732,01 |
| P2a | 3597109,58 | 5983718,79 |
| P3 | 3597103,87 | 5983707,34 |
| W8 | 3597102,97 | 5983705,55 |
| P3a | 3597098,98 | 5983697,54 |
| P4 | 3597092,75 | 5983685,04 |
| P4a | 3597092,47 | 5983684,49 |
| P5 | 3597080,86 | 5983661,21 |
| P5a | 3597076,29 | 5983652,06 |
| P6a | 3597070,81 | 5983641,06 |
| P6 | 3597070,10 | 5983639,63 |
| P33a | 3596777,94 | 5983841,23 |
| P33b | 3596769,13 | 5983823,35 |
| PZ15 | 3596763,72 | 5983812,36 |
| PZ16 | 3596763,98 | 5983808,61 |
| P33 | 3596759,28 | 5983798,94 |
| W18 | 3596750,64 | 5983781,20 |
| P33c | 3596747,31 | 5983774,37 |
| P34 | 3596737,76 | 5983754,75 |
| P34a | 3596730,88 | 5983740,61 |
| P35 | 3596709,33 | 5983696,35 |
| P35a | 3596702,12 | 5983681,54 |
| PZ17a | 3596691,88 | 5983660,49 |
| PZ17 | 3596689,59 | 5983650,50 |
| W19 | 3596695,63 | 5983647,56 |

Opracował:

mgr inż. Łukasz Nowakowski